Dokumentation zur FME-KanKat-Prüfroutine

maengel.txt

Gibt einen Überblick über das Ergebnis der Prüfung  -  mögliche Meldungen:

HALTUNG:          	keine Elemente eingelesen

***FEHLER***	im Thema HALTUNG

SCHACHT:          	keine Elemente eingelesen

***FEHLER***	im Thema SCHACHT

***FEHLER***	im Thema SOBAU

***FEHLER***	Koordinatensystem ungültig!

***FEHLER***	Elemente außerhalb des gültigen Bereichs – Kontrolle Koordinatensystem

warnungen.txt

Eintragungen in den Warnungen führen nicht zu Fehlermeldungen - mögliche Warnungen:

SOBAU:		keine Elemente eingelesen

Längenkontrolle:  Abweichung der Längenangabe > 10%

Längenkontrolle:  Differenz H_LAENGE und Laenge_GIS > 1m

Längenkontrolle:  3D-Länge < 2D-Länge

Kontrolle NF: Anzahl nicht förderfähiger Leitungen muss größer sein als Anzahl Schächte Zustand 2

Höhenkontrolle:  negatives Gefälle

Längenkontrolle: Differenz H_LAENGE und Laenge_GIS > 1m – DL

Längenkontrolle: Differenz H_LAENGE und Laenge_GIS > 1m

H_LEIT		= NF - nicht förderfähige Leitung

H_LEIT		= NF - keine Höhe zugänglich

WR_GZ		= keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

WR_DAT	= keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

WR_DAT    	= Datum unvollständig

H_WA_DAT 	= keine Wartung

H_WA_DAT 	= Datum unvollständig

H_WA_ART	= keine Wartung

H_INB_KAT 	= Datum unvollständig

S_ZUSTAND  	= 2

S_ZUSTAND  	= 3

S_ART      	= Fiktiver Schacht

S_WA_DAT 	= keine Wartung

S_WA_DAT 	= Datum unvollständig

S_INB_KAT 	= Datum unvollständig

SO_WA_DAT 	= keine Wartung

SO_WA_DAT 	= Datum unvollständig

SO_WR_DAT 	= keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

SO_WR_DAT	= Datum unvollständig

SO_INB_KAT 	= Datum unvollständig

SO_POST            = keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

SO_GZ                 = keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

SO_GZ                 = keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

Anmerkung: kein Eintrag aus Wertliste

H_POST     	= 99

H_EIGENT  	= 99

H_BETREIB	= 99

H_ABW     	= 99  bei H_LEIT = AL

H_INBE  	= 9999

H_WA_INT	= 99

S_POST     	= 99

S_EIGENT  	= 99

S_BETREIB	= 99

S_INBE  	= 9999

S_WA_INT	= 99

D_FORM     	= 99

SO_POST     	= 99

SO_EIGENT  	= 99

SO_GEO  	= 99

SO_BETREIB	= 99

SO_INBE  	= 9999

SO_WA_INT	= 99

Kontrolle Koordinatensystem

Nur bei inkorrekten Eingaben Fehlermeldungen im maengel.txt

Je nach Bundesland (OE, KTN, STMK) werden die gültigen Koordinatensysteme abgefragt – bei falscher Auswahl Info in maengel.txt:

***FEHLER***      Koordinatensystem ungültig!

Bilden einer boundingbox um alle gelieferten Elemente;

Vergleich der aktuell gebildeten Grenzwerte mit den erlaubten Grenzwerten, je nach Bundesland; bei Überschreiten der Grenzwerte Info in maengel.txt:

***FEHLER***      Elemente außerhalb des gültigen Bereichs - Kontrolle Koordinatensystem

Längenkontrolle

Kontrolle, ob die angegebenen Längen für die Förderung mit den GIS-Daten übereinstimmen

2Daus3D		aus Länge (H_LAENGE) und Gefälle (H_GEFAEL) wird auf 2D rückgerechnet

Laenge_GIS		Länge aus dem grafischen Element bestimmt

Laenge_GISplus10	Länge um 10% (Toleranz) vergrößert

Durchgeführte Kontrollen - Warnungen:

2Daus3D größer als Laenge_GISplus10 	liefert  Warnung:

Längenkontrolle:  Abweichung der Längenangabe > 10%

Differenz  H_LAENGE  / Laenge_GIS größer als  1m liefert Warnung:

Längenkontrolle:  Differenz H_LAENGE und Laenge_GIS > 1m

angegebene 3D-Länge H_LAENGE  ist kleiner als Laenge_GIS 	liefert  Warnung:

Längenkontrolle: 3D-Länge < 2D-Länge

Report HALTUNG

Zusammenfassung der Ebene Haltung im Fehlerreport

Gesamtanzahl		zählt die eingelesenen Elemente

Werden keine Elemente gefunden, Info in maengel.txt:

HALTUNG:          keine Elemente eingelesen

- Fehler_HALTUNG	Anzahl der Elemente mit fehlerhaften Attributen

Fehler vorhanden, Info in maengel.txt: 	***FEHLER***      im Thema HALTUNG

- Anzahl_FF	Anzahl der förderfähigen Leitungen (H-LEIT = L oder AL)

- Anzahl_NF	Anzahl der nicht förderfähigen Leitungen (H-LEIT = NF)

- Gesamtlänge	Summe der Länge aller Leitungselemente H_LEIT aus den gelieferten Werten in H_LAENGE

Länge_förderbar	Differenz Gesamtlänge – Länge_NF

Laenge_GIS		Gesamtlänge, aus den grafischen Elementen bestimmt

Report SCHACHT

Zusammenfassung der Ebene Schacht im Fehlerreport

Gesamtanzahl		zählt die eingelesenen Elemente

Werden keine Elemente gefunden, Info in maengel.txt:

SCHACHT:          keine Elemente eingelesen

Fehler_SCHACHT	Anzahl der Elemente mit fehlerhaften Attributen

Fehler vorhanden, Meldung in 	maengel.txt: 		***FEHLER***      im Thema SCHACHT

Anzahl_NF		Anzahl der nicht förderfähigen Leitungen

Anzahl_ZUSTAND2	Anzahl der Schächte mit S_ZUSTAND = 2 (nicht sichtbar oder nicht zu öffnen)

Anzahl_ZUSTAND3	Anzahl der Schächte mit S_ZUSTAND = 3 (Unterflurschacht)

Durchgeführte Kontrolle:

Schacht mit Zustand 2 bedingt im Anschluss (zumindest) eine nicht förderfähige Leitung

Haltung_NF kleiner als Anzahl_ZUSTAND2

liefert Mangel:	Anzahl nicht förderfähiger Leitungen muss größer sein als Anzahl Schächte Zustand 2

Report SOBAU

Zusammenfassung der Ebene Sobau im Fehlerreport

Gesamtanzahl		zählt die eingelesenen Elemente

Werden keine Elemente gefunden, Info in maengel.txt:

SOBAU:          keine Elemente eingelesen

Fehler_SOBAU	Anzahl der Elemente mit fehlerhaften Attributen

Fehler vorhanden, Info in maengel.txt: 			***FEHLER***      im Thema SOBAU

Dokumentation der Überprüfung der einzelnen Attribute:

Attribute HALTUNG

H_ID		darf nicht leer oder „U“ sein, und muss eindeutig sein

H_POST	darf nicht leer, „U“ oder 0 sein, maximal 9 Ziffern mit einem „/“ dazwischen

Warnung bei  „99“

VON_K		darf nicht leer oder „U“ sein, wenn Transport- oder Hauptleitung,  Warnung bei  „99“

BIS_K		darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

H_LEIT		vorgegebene Werte

Wenn NF, wird geprüft, ob ein gültiger Wert HOEHE_A oder HOEHE_E vorhanden ist, Warnung, wenn keine Höhe vorhanden ist 	 „keine Höhe zugänglich„

Die übrigen Daten werden ungeprüft übernommen

H_ABW		wenn Anschlussleitung AL, vorgegebene Werte, Warnung bei  „99“,  sonst auch leer,  U und 99 erlaubt		Warnung hier sinnvoll?

H_EIGENT	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

H_BETREIB	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

HOEHE_A	Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf 2 Stellen

HOEHE_E	Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf 2 Stellen

Kontrolle Höhendifferenz: (Wenn H_ART = FS), muss die  Anfangshöhe muss größer sein als die Endhöhe

Negatives Gefälle nur bei  FS als Warnung?

H_LAENGE	Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf 2 Stellen

sonst: siehe Längenkontrolle

H_GEFAEL	Wert muss zwischen -9999 und 9999 liegen, wird gerundet auf ganze Stellen

H_MAT		vorgegebene Werte

H_ART		vorgegebene Werte

H_SYS		vorgegebene Werte

H_PROFIL	vorgegebene Werte

H_DN		Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf ganze Stellen

H_HOEHE	wenn kein Kreisprofil, Wert größer Null, kleiner 10000, gerundet auf ganze Stellen

Sonst auch leer, 0, -1 erlaubt

H_INBE		Wert größer 999, kleiner 9999, Warnung bei  „9999“

WR_GZ		darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

WR_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt,  Warnung bei Endziffer „99“: keine 			wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

H_WA_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt,  Warnung bei Endziffer „99“: keine Wartung

H_WA_ART	vorgegebene Werte, Warnung bei  „99“: keine Wartung

H_WA_INT	darf nicht leer oder „U“ sein,  Warnung bei  „99“

H_INB_KAT	darf nicht leer sein, Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

INB_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

H_DICH_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

DICH_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

H_OPT_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

OPT_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

Aus H_INB_KAT, H_DICH_DAT und H_OPT_DAT wird das Jahr extrahiert und jeweils die Differenzen gebildet (DICH-INB bzw. OPT-INB) dieser Wert darf die 10 Jahresfrist nicht übersteigen.

Bei Überschreiten der 10-Jahresfrist wird der Status ungültig gesetzt.

Elemente, die bei „optischer Inspektion“ und bei „Dichtheitsprüfung“ den Status ungültig haben, werden im Fehlerreport gelistet.

ACHTUNG:	Leitungen mit Attribut „NF“ werden nicht geprüft!

H_DP_DICHT	wenn Dichtheitsprüfung ausgefüllt, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 		erlaubt

H_PRUEF	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 erlaubt

H_BE_VER	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 erlaubt

H_ZU_BEW	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer und -1 erlaubt

Attribute SCHACHT

KNOTENID	darf nicht leer oder „U“ sein, und muss eindeutig sein

S_POST		prüft ungleich Null und auf maximal 9 Ziffern mit einem „/“ dazwischen,

Warnung bei  „99“

S_ZUSTAND	vorgegebene Werte

wenn S_ZUSTAND =2,  werden die übrigen Daten ungeprüft übernommen

Warnung bei  „2“

wenn S_ZUSTAND =3,  werden die übrigen Daten ungeprüft übernommen

Warnung bei  „3“

S_EIGENT	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

S_BETREIB	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

S_DOK		Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf 2 Stellen

S_DOK_DAT	wenn Eingabe -> Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt, sonst leer oder Null

S_HOEHE	Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf 2 Stellen

S_HOE_DAT	wenn Eingabe -> Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt, sonst leer oder Null

S_ART		vorgegebene Werte

wenn S_ART =FS,  werden die übrigen Daten ungeprüft übernommen

Warnung: fiktiver Schacht

S_DURCHM	Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf ganze Stellen

S_LAENGE	Wert größer gleich -1 und kleiner 10000, oder leer

S_LAG_ERM	vorgegebene Werte

S_LAG_ANM	wenn Lageermittlung SO, darf das Attribut nicht leer oder „U“ sein

S_INBE		Wert größer 999, kleiner 9999, Warnung bei  „99“

D_FORM	vorgegebene Werte, Warnung bei  „99“

D_DU		Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf ganze Stellen

D_BR		Wert größer gleich -1 und kleiner 10000, oder leer

D_ART		vorgegebene Werte

D_VEN		wenn D_ART =I oder T, D_VEN = O, sonst vorgegebene Werte (M,O)

D_MAT		vorgegebene Werte

D_BEL		darf nicht leer oder „U“ sein

S_INB_KAT	darf nicht leer sein, Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

INB_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

S_DICH_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

DICH_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

S_OPT_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

OPT_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

Aus S_INB_KAT, S_DICH_DAT und S_OPT_DAT wird das Jahr extrahiert und jeweils die Differenzen gebildet (DICH-INB bzw. OPT-INB) dieser Wert darf die 10 Jahresfrist nicht übersteigen.

Bei Überschreiten der 10-Jahresfrist wird der Status ungültig gesetzt.

Elemente, die bei „optischer Kontrolle“ und bei „Dichtheitsprüfung“ den Status ungültig haben, werden im Fehlerreport gelistet.

ACHTUNG:	Schächte mit Zustand=2 oder Zustand=3  und fiktive Schächte FS werden nicht 		geprüft!

S_DP_DICHT	wenn Dichtheitsprüfung ausgefüllt, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 		erlaubt

S_PRUEF	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 erlaubt

S_BE_VER	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 erlaubt

S_ZU_BEW	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer und -1 erlaubt

S_WA_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt,   Warnung bei Endziffer „99“: keine Wartung

S_WA_INT	darf nicht leer oder „U“ sein,   Warnung bei  „99“

Attribute SOBAU

SO_ID		darf nicht leer oder „U“ sein, und muss eindeutig sein

SO_POST	darf nicht leer, „U“ oder 0 sein, maximal 9 Ziffern mit einem „/“ dazwischen

Warnung bei  „99“

SO_EIGENT	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

SO_BETREIB	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

SO_HOEHE1	Wert größer Null, kleiner 10000, wird gerundet auf 2 Stellen

SO_BES1	darf nicht leer oder „U“ sein

SO_TYP		vorgegebene Werte

wenn SO_TYP =ARA,  werden die übrigen Daten ungeprüft übernommen

SO_GEO	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

SO_INBE	Wert größer 999, kleiner 9999, Warnung bei  „9999“

SO_INB_KAT	darf nicht leer sein, Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

INB_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

SO_DI_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

DICH_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

SO_OPT_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt

OPT_Status = ungültig		bei inkorrekten Daten

Aus SO_INB_KAT, SO_DI_DAT und SO_OPT_DAT wird das Jahr extrahiert und jeweils die Differenzen gebildet (DICH-INB bzw. OPT-INB) dieser Wert darf die 10 Jahresfrist nicht übersteigen.

Bei Überschreiten der 10-Jahresfrist wird der Status ungültig gesetzt.

Elemente, die bei „optischer Kontrolle“ und bei „Dichtheitsprüfung“ den Status ungültig haben, werden im Fehlerreport gelistet.

ACHTUNG:	Sonderbauwerke vom Typ ARA werden nicht geprüft!

SO_DP_DICH	wenn Dichtheitsprüfung ausgefüllt, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 		erlaubt

SO_ZU_BEW	wenn optische Inspektion ausgefüllt und aus Dichtheitsprüfung kein OK, vorgegebene Werte, sonst auch leer, U, 99 und -1 erlaubt

SO_ZU_BES	wenn optische Inspektion ausgefüllt, aus Dichtheitsprüfung kein OK und Bewertung SO_ZU_BEW schlechter als 1 -> darf nicht leer oder „U“ sein

SO_WA_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt, Warnung bei Endziffer „99“: keine Wartung

SO_WA_INT	darf nicht leer oder „U“ sein, Warnung bei  „99“

SO_WR_DAT	Prüfung auf Datumsformat jjjj-mm-tt, kann auch leer sein,  Warnung bei Endziffer „99“: keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

21.10.2011

Kombinationsfeld *_GEM_ID auf 55 Zeichen erhöht

H_BE_VER	char 5

S_BE_VER	char 5

11.11.2011

Korrektur H_GEM_BEZ:  wird nun wieder nur mit GemNr oder Verband befüllt.

Feld   *_GEM_BEZ    auf 50 Zeichen geändert

Feld   *_GEM_ID   auf 86 Zeichen geändert

23.11.2011

Korrektur falsche Verknüpfung bei Kontrolle Lage BMN-M31 in der Steiermark

22.05.2012

HOEHE_A und HOEHE_E wird bei der NF-Abfrage schon verwendete, der Rounder aber erst später eingesetzt – hat Felder mit vielen Nachkommastellen als Fehler ausgegeben

21.06.2012

Erweiterung S_ZUSTAND = 3

Auf Wunsch von OOE Erweiterung der Schnittstelle

S_ZUSTAND=3 wird behandelt wie S_ZUSTAND=2, ohne weitere Prüfung der übrigen Felder und die Anzahl der gefunden Elemente als Warnung ausgegeben

21-06-2012

ERWEITERUNG AUF ALLE BUNDESLÄNDER

Vorerst nur für Salzburg vorgesehen – für alle BL vorbereitet, Zielkoordinatensystem noch nicht geklärt

Achtung:

In Tirol überlappen sich die bounding-boxen GK28 und BMN28 – Zuordnung zum richtigen System dadurch nicht gewährleistet. Bei Freischaltung von Tirol muss das noch geklärt werden!

02-08-2013

Änderung- Alle Attribute in Großbuchstaben

Gleich nach den FeatureType: _haltung,_schacht, _sobau wird mittels StringCaseChanger alle Buchstaben auf Großbuchstaben gesetzt

Postleitzahlen SBG

Die Postleitzahlen von SBG werden getrennt von den PLZ der anderen Bundeländer behandelt. Es erfolgt keine Prüfung ob ein Slash in der PLZ enthalten ist

Berechnung der Gefälle

- Testen ob die H_HOEHE_E und H_HOEHE_A >0

- Berechnung Prozent der Höhendifferenz

  - abs(100-HOEHE_A*100/HOEHE_E)

- Prüfe ob Wert >10%

  - Fehlerreport unter: DIFF_H_HOEHE

- Berechnung Gefälle in Promille

  - ((HOEHE_A-HOEHE_E)/Laenge_GIS)*1000

- Berechnung Differenz H_GEFAEL und _calc_H_GEFAEL

- Prüfe ob Differenz_H_GEFAEL<2,01

  - Fehlerreport unter: DIFF_H_GEFAEL

Keine WR. Bewilligung bei Haltung und Sobau

WR_GZ wird auf 99,u,U,Blank, Unfiltered geprüft

- Blank

  - Es wird nach AL und L den Hausanschluss und Hauptleitung gefiltert und zusammengezählt. Diese werden als Warnung ausgegeben

Text:  WR_GZ      = L keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

Text:  WR_GZ      = AL keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

WR_DAT wird geprüft ob plausibles Datum oder 9999-99-99 enthält. Bei Fehler wird ein Fehlerreport geschrieben.

H_WA_INT  wird geprüft ob leer ist . Bei Fehler wird ein Fehlerreport geschrieben.

S_WA_INT  wird geprüft ob leer ist . Bei Fehler wird ein Fehlerreport geschrieben.

SO_POST wird geprüft ob leer ist . Bei Fehler wird ein Fehlerreport geschrieben. Wenn „KEIN WR“, dann wird bei den Warnungen die Anzahl der Felder ohne wasserrechtliche Bewilligung vorhanden ausgeben

S_WA_INT  wird geprüft ob leer ist . Bei Fehler wird ein Fehlerreport geschrieben.

SO_GZ wird auf 99,u,U,Blank, Unfiltered geprüft

- Blank“: AttributeCreator: SO_GZ      = keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

  - Fehlerreport: SO_GZ

  - Prüfen ob SO_POST leer ist

  - Warnung:  SO_GZ      = keine wasserrechtliche Bewilligung vorhanden

- „KEIN WR“:

  - Warnung für Anzahl der KEIN WR

- 99

  - Warnung für Anzahl der KEIN WR

Topologische Prüfungen:

Vorbereitungen:

- Featuremerge: Haltung und Schacht mit den ID: VON_K und KNOTEN_ID

- Complete: Liefert die Werte die sowohl im Haltung als im Schacht enthalten sind

- Incomplete: Liefert die nicht gefundenen Anfangsschächte von den Haltungen.

- Unreferended: Schächte die zu keiner Haltung mit der ID VON_K gehören

- Featuremerge: Haltung und Schacht mit den ID: BIS_K und KNOTEN_ID

- Complete: Liefert die Werte die sowohl im Haltung als im Schacht enthalten sind

- Incomplete: Liefert die nicht gefundenen Anfangsschächte von den Haltungen.

- Unreferended: Schächte die zu keiner Haltung mit der ID BIS_K gehören

- Featuremerge: Haltung aus a(incomplete) und Sonderbauwerke mit den ID: VON_K und SO_ID

- Complete: Liefert die Werte die sowohl im Haltung als im SoBau enthalten sind

- Incomplete: Liefert die nicht gefundenen Anfangsschächte von den Haltungen.

- Unreferenced: Sonderbauwerke die von keiner Haltung mit der ID VON_K gehören

- Featuremerge: Haltung aus b(incomplete) und Sonderbauwerke mit den ID: VON_K und SO_ID

- Complete: Liefert die Werte die sowohl im Haltung als im SoBau enthalten sind

- Incomplete: Liefert die nicht gefundenen Anfangsschächte von den Haltungen.

- Unreferended: Schächte die zu keiner Sonderbauwerke mit der ID BIS_K gehören

Ad 1) Topologie

- Überprüfung Topologie Schacht und Haltung VON_K

  - Mit a(complete) mit CoordinateFeatureExtractor wird der Anfangsknoten der Haltung extrahiert

  - Attributecopier wird VON_K auf KNOTENID in die Haltung erstellt

  - NeighborFinder wird über den KNOTENID Gruppiert und mit einer Maximalen Distanz von 10 (Meter) gesucht

  - Es wird getestet ob der nächstgefundene Punkt innerhalb von 0,52m liegt

    - Wenn nicht: Fehlerreport TOPO_VON_K_OUT_KNOTENID

- Überprüfung Topologie Schacht und Haltung BIS_K

  - Mit b(complete) mit CoordinateFeatureExtractor wird der Endknoten der Haltung extrahiert

  - Attributecopier wird BIS_K auf KNOTENID in die Haltung erstellt

  - NeighborFinder wird über den KNOTENID Gruppiert und mit einer Maximalen Distanz von 10 (Meter) gesucht

  - Es wird getestet ob der nächstgefundene Punkt innerhalb von 0,52m liegt

    - Wenn nicht: Fehlerreport TOPO_BIS_K_OUT_KNOTENID

- Überprüfung Topologie Sonderbauwerk und Haltung VON_K

  - Mit c(complete) mit CoordinateFeatureExtractor wird der Anfangsknoten der Haltung extrahiert

  - Attributecopier wird VON_K auf SO_ID in die Haltung erstellt

  - NeighborFinder wird über den SO_ID Gruppiert und mit einer Maximalen Distanz von 10 (Meter) gesucht

  - Es wird getestet ob der nächstgefundene Punkt innerhalb von 0,52m liegt

    - Wenn nicht: Fehlerreport TOPO_VON_K_OUT_SO_ID

- Überprüfung Topologie Sonderbauwerk und Haltung BIS_K

  - Mit d(complete) mit CoordinateFeatureExtractor wird der Endknoten der Haltung extrahiert

  - Attributecopier wird BIS_K auf SO_ID in die Haltung erstellt

  - NeighborFinder wird über den SO_ID Gruppiert und mit einer Maximalen Distanz von 10 (Meter) gesucht

  - Es wird getestet ob der nächstgefundene Punkt innerhalb von 0,52m liegt

    - Wenn nicht: Fehlerreport TOPO_BIS_K_OUT_ SO_ID

Ad 2) Durchgängigkeit der Knotenbezeichnungen

- Featuremerge Haltung mit dem Ergebnis aus [Vorbereitung] a(unreferenced) mit den ID: BIS_K und KNOTEN_ID und Featuremerge Haltung mit dem Ergebnis aus [Vorbereitung] c(unreferenced) mit den ID: BIS_K und SO_ID
unreferenced: Fehlerreport: Schacht_ohne_Haltung

- Aus [Vorbereitung] b(incomplete) Ergebnis, sind die Haltungen die keinen Schacht besitzen

- Aus [Vorbereitung] d(incomplete) Ergebnis, sind die Haltungen die keinen Schacht besitzen

Zu den bisherigen Warnungen

Ad Längenkontrolle: 3D-Länge (H_LAENGE des Planers) =  2D-Länge

Prüfung ob 3D-Länge gleich  2D-Länge

Warnungen: 3D-Länge  < 2D-Länge – Fördergeld verschenkt

Ad Längenkontrolle: 3D-Länge (H_LAENGE des Planers) < 2D-Länge

Prüfung ob 3D-Länge < 2D-Länge

Fehlerreport: 3D_2D_LAENGE

Ad Längenkontrolle Differenz H_LAENGE und LAENGE_GIS > 1m

- Testen ob H_LAENGE und LAENGE_GIS > 1m

- Testen ob H_LEIT <>NF

- AttributeFilter FS,DL,VL,ST,D,SO

  - DL und VL

    - Warnung: Längenkontrolle: Differenz H_LAENGE und Laenge_GIS > 1m – DL

  - FS,ST und D

    - Fehlerreport: Differenz_H_LAENGE_und_Laenge_GIS___1m___FS

  - SO

    - Warnung: Längenkontrolle: Differenz H_LAENGE und Laenge_GIS > 1m

Ad Höhenkontrolle: Prüfung: Gibt es Gegengefälle

- Testen ob HOEHE_A>HOEHE_E

  - AttributeFilter auf DS,ST und D

  - Tester HOEHE_A <>0 UND HOEHE_A<>-1 UND HOEHE_E <>0 UND HOEHE_A <>-1 UND H_LEIT <> NF

    - Fehlerreport: HOEHE_NEG_GEFAELLE

Prüfung von optionalen Attributen:

- Grepper H_LEIT = L

  - Grepper: H_ABW nur die Werteliste

    - Bei Blank, Unfiltered und 99

      - Warnung: Anmerkung: kein Eintrag aus Wertliste

19.03.2014

SO_POST ( kein WR korrigiert – liefert keinen Fehler mehr

31.03.2014

Haltungen die von einer Topologie weggehen wurde auf 4 Haltungen erweitert. Lässt sich bei Bedarf weiter erweitern

08.04.2014

S_DOK Trennzeichen, statt . verwendet.  Korrektur, dass  Kankat nicht abstürzt.

16.04.2014

Aufsummieren der ND Leitungen eingefügt in die Ausgabe Report_Haltung

18.08.214

NF_Leitungen werden bei H_LEIT nicht mehr geprüft

DIFF Berechnung bei negativen Gefälle bei H_ART = FS

18.12.2014

Änderung – Sonderbauwerke aus der Topologieprüfung

Bauwerk wird mir der Sonderbauwerk ID verknüpft. Es wird geprüft ob das Sonderbauwerk innerhalb des Polygons, welches in Bauwerk gespeichert ist, befindet.

- Importieren BAUWERK.SHP in die Prüfroutine

- Geometrietypprüfung

- Topologieprüfung mit SOBAU:

- FeatureMerger_5 : Nicht gefundene VON_K  mit Sonderbauwerk SO_ID Verknüpfen

  - Complete:  Über SpatialRelator mit Bauwerk SHP prüfen ob innerhalb des Polygons:

Verknüpfung über SO_ID
      Liegt das Bauwerk außerhalb des Polygons wird eine Fehlermeldung

„SO_ID außerhalb des angegebenen Bauwerks“  in den Reiter „Topo_Bauwerk_VON_K“ geschrieben

  - Incomplete: SO_ID und VON_K  deckt sich nicht mit dem Sonderbauwerk. Es gibt eine Warnung:

„WARNUNG: VON_K deckt sich nicht mit Sonderbauwerk! Bitte auch Fließrichtung beachten!“

- FeatureMerger _10 : Nicht gefundene BIS_K  mit Sonderbauwerk SO_ID Verknüpfen

  - Complete:  Über SpatialRelator mit Bauwerk SHP prüfen ob innerhalb des Polygons

Verknüpfung über SO_ID
     	 Liegt das Bauwerk außerhalb des Polygons wird eine Fehlermeldung

„SO_ID ausserhalb des angegebenen Bauwerks“  in den Reiter „Topo_Bauwerk_BIS_K“ geschrieben

  - Incomplete: SO_ID und BIS_K  deckt sich nicht mit dem Sonderbauwerk. Es gibt eine Warunung:

„WARNUNG: BIS_K deckt sich nicht mit Sonderbauwerk! Bitte auch Fließrichtung beachten!“

- Ausgabe der BAUWERK Shape

16.02.2015

Korrektur Ausgabe BAUWERK.SHP wenn bei der Übergabe keines abgeliefert wird.

01.04.2015

Exportshapte in Kankat_Bauwerk umbenannt.

Fehler ausgabe wenn der Planer bei H_Länge der NF Leitungen kein numerischen Wert eingesetzt hat.

Dies ist aber noch keine Datentypprüfung.

12.05.2015

Warnungen der Topologieprüfung nicht nunr in warnungen.txt sondern auch im Prüfreport.xls als „Warnung W_Topo_SOBAU_BIS_K“  bzw.“ W_Topo SOBAU_VON_K“ auf, damit der Planer prüfen kann welche Haltungen bzw. Sonderbauwerke betroffen sind. In der Beschreibung steht WARNUNG und wird nicht als Fehler angesehen!

26.05.2015

Prüfung der NF Leitungen korrigiert

21.07.2015

FME 2015 umgestellt- Problem mit Projektion Steiermark(AUT-GK34-5 ) – Fehler bei FME.

18.08.2015

Schach ohne Haltung – Fehler in DescWriterExcel korrigiert.

21.09.2015

3D-GIS Länge eine Nachkommastelle- Rundung führt zu Fehler. Behoben

24.11.2015

Bauwerke Fehler im Übergebenen Shape korrigiert.

26.11.2018

ERWEITERUNG AUF ALLE BUNDESLÄNDER

Strukturprüfung:

- Attributstrukturprüfung – Feldtyp laut Schnittstellenbeschreibung 3.4

- Änderungen in der Struktur

  - Länge der IDs auf 100 Zeichen

  - Länge der Anmerkung auf 255 Zeichen

Attributprüfung

- Koordinatensystem Tirol GK M28 und BMN M28

- Längenprüfung - neu

  - Gesamtlänge: Summe aus H_LAENGE

  - Länge_NF: 2D vom Prüfprogramm berechnet

  - Gesamtlänge_3D_computed: vom Prüfprogramm berechnete 3D Länge ohne NF

  - Länge_förderbar: vom Planer Summe aus H_LAENGE ohne NF

- Fiktive Schächte

  - Keine Zustandsbewertung

- Schächte mit Zustand 2

  - Haltung davor und danach nicht förderfähig NF

- Prüfung der Gemeindenummer

  - Texfile – Infofile

Prüfung auf Vorhandensein des Infofiles

  - Liefershape – Name

Aus dem Info-file wird der Betreibercode extrahiert (Betreiber-Code oder Betreibercode müssen vorhanden sein) und mit dem Dateinamen der Shapes verglichen ob sie vorhanden sind

- Fehler beim Schaltjahr behoben
29.02  wird bei den Datumsfelder nicht mehr als Fehler ausgegeben

- Postleitzahl Burgenland
Wenn Burgenland gewählt, dann kein /

Erweiterung Steiermark

- Umwandlung der Bewertung in Schulnotensystem und Ausgabe in das Attribut H_ZU_SNS nach folgenden Richtlinien:
Private Sub Err_ZuBewSNS (byval bever as string, byval zubew as integer )

Dim ZUBewSNS As Integer

ZUBewSNS = 0

Select Case bever

Case "BAU"

ZUBewSNS = 1+(4*zubew)

Case "ISY1"

ZUBewSNS = 1+(4/5*zubew)

Case "ISY2"

ZUBewSNS = 1+(4/5*zubew)

Case "OEWAV"

ZUBewSNS = zubew

Case "OOE"

ZUBewSNS = 1+(4/3*zubew)

Case "ATV1"

ZUBewSNS = 5-zubew

Case "ATV2"

ZUBewSNS = 5-(4/5*zubew)

Case "BM"

ZUBewSNS = 6-zubew

Case "SAW"

ZUBewSNS = 5.8-(4/5*zubew)

Case Else

ZUBewSNS = 0

End Select

End Sub

Die Werte der werden an das Attribut H_ZU_SNS angehängt.